## cable types
name | section | section_n | n_conductors | material | insulation_thickness | max_current | r20 | l | X | overhead
BT - Desconocido BT | 100 | 100 | 4 | Cu | 1 | 200 | 0.21 | 0.23874 | 0.075 | 1
BT - MANGUERA | 10 | 10 | 4 | Cu | 1 | 100 | 1.23 | 0.25466 | 0.08 | 1
BT - RV 0,6/1 KV 2*16 KAL | 16 | 16 | 2 | Al | 1 | 75 | 2.14 | 0.28649 | 0.09 | 1
BT - RV 0,6/1 KV 2*25 KAL | 25 | 25 | 2 | Al | 1 | 100 | 1.34 | 0.30877 | 0.097 | 1
BT - RV 0,6/1 KV 3(1*150 KAL) + 1*95 KAL | 150 | 95 | 4 | Al | 1 | 305 | 0.2309 | 0.27057 | 0.085 | 1
BT - RV 0,6/1 KV 3(1*240 KAL) + 1*150 KAL | 240 | 150 | 4 | Al | 1 | 344 | 0.16026 | 0.25147 | 0.079 | 1
BT - RV 0,6/1 KV 3(1*240 KAL) + 1*95 KAL | 240 | 95 | 4 | Al | 1 | 344 | 0.16026 | 0.25147 | 0.079 | 1
BT - RV 0,6/1 KV 4*25 KAL | 25 | 25 | 4 | Al | 1 | 100 | 1.34 | 0.30877 | 0.097 | 1
BT - RV 0,6/1 KV 4*50 KAL | 50 | 50 | 4 | Al | 1 | 150 | 0.7185 | 0.29604 | 0.093 | 1
BT - RV 0,6/1 KV 4*95 KAL | 95 | 95 | 4 | Al | 1 | 230 | 0.35869 | 0.2833 | 0.089 | 1
BT - RX 0,6/1 KV 2*16 Cu | 16 | 16 | 2 | Cu | 1 | 75 | 1.23 | 0.25466 | 0.08 | 1
BT - RX 0,6/1 KV 2*2 Cu | 2 | 2 | 2 | Cu | 1 | 40 | 9.9 | 0.23874 | 0.075 | 1
BT - RX 0,6/1 KV 2*4 Cu | 4 | 4 | 2 | Cu | 1 | 60 | 4.95 | 0.23874 | 0.075 | 1
BT - RX 0,6/1 KV 2*6 Cu | 6 | 6 | 2 | Cu | 1 | 80 | 3.3 | 0.23874 | 0.075 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 2*16 AL | 16 | 16 | 2 | Al | 1 | 100 | 2.14 | 0.28649 | 0.09 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 3*150 AL/80 ALM | 150 | 80 | 4 | Al | 1 | 305 | 0.2309 | 0.27057 | 0.085 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 3*150 AL/95 ALM | 150 | 95 | 4 | Al | 1 | 305 | 0.2309 | 0.27057 | 0.085 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 3*25 AL/54,6 ALM | 25 | 54.6 | 4 | Al | 1 | 100 | 1.34 | 0.30877 | 0.097 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 3*35 AL/54,6 ALM | 35 | 54.6 | 4 | Al | 1 | 120 | 0.9073 | 0.3024 | 0.095 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 3*50 AL/54,6 ALM | 50 | 54.6 | 4 | Al | 1 | 150 | 0.7185 | 0.29604 | 0.093 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 3*70 ALM/54,6 AL | 70 | 54.6 | 4 | Al | 1 | 160 | 0.4539 | 0.28967 | 0.091 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 3*95 AL/54,6 ALM | 95 | 54.6 | 4 | Al | 1 | 230 | 0.35869 | 0.2833 | 0.089 | 1
BT - RZ 0,6/1 KV 4*16 AL | 16 | 16 | 4 | Al | 1 | 75 | 2.14 | 0.28649 | 0.09 | 1
aansluitkabel | 16 | 16 | 4 | Cu | 0.7 | 120 | 1.15 | 0.264 | 0.15 | 0